## OKONCANA
VODOVOD I KANALIZACIJA PREDMER I PREDRAČUN
Sanacija hidrantske mreže, sanitarne i tehničke vode
Investitor: ZASTAVA KOVAČNICA AD, Kosovska br. 4b, Kragujevac
Rbr | OPIS RADOVA | Jed. mer | Kol. |  | Cena |  | Iznos
NAPOMENA:
Pre davanja ponude za rekonstrukciju spoljašnje vodovodne mreže poželjno je da se obiđe objekat i sagleda obim i težina posla (ukrštanje sa postojećim instalacijama, useljenost objekta i sl.). Naknadne pozicije radova se neće priznavati.
1. | PREDHODNI RADOVI
1.1 | DEMONTAŽA
a) | Demontaža postojećih livenogvozdenih komada da bi se uradio novi priključak na postojeću vodovodnu mrežu. Termin demntaže tih livenogvozdenih komada se radi u dogovoru sa investitorom da se ne bi ugrozila proizvodnja u objektu. Komade utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti. Obračun po kom demontiranog livenogvozedenog komada. | kom. | 25 | x | 0 | = | 0
a) | Demontaža postojećih spoljašnjih nadzemnih i podzemnih hidranata na postojećoj vodovodnoj mreži. Hidrante utovariti u kamion i odvesti na deponiju do 5 km udaljenosti. Obračun po kom demontiranog hidranta. | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
1.2 | OBELEŽAVANJE TRASE
| Iskolčavanje i obeležavanje trase pre početka radova. Sve instalacije (struja, tt, voda, gas) koje su na trasi treba posebno obeležiti i signalizirati. Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m'. | m' | 770 | x | 0 | = | 0
1.3 | GEODETSKO SNIMANJE TRASE
| Geodetsko snimanje izvedenog stanja pre zatrpavanja cevovoda sa peskom i zemljom i izrada elaborata sa upisom u katastar. Obračun je po m' snimljene trase. | m'. | 1535 | x | 0 | = | 0
1.4 | OBELEŽAVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA
| Obeležavanje podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije, telefonskih, elektro, gasnih instalacija od strane nadležnih institucija. Obračun poaušalno. | pauš |  |  |  |  | 0
| UKUPNO PREDHODNI RADOVI: | [5 empty] | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1 | ISKOP ZEMLJE
a) | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.60m, a dubine do 1,2 m. Iskopani materijal se deponuje na 1,0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³. | m³ | 565 | x | 0 | = | 0
b) | Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.8 m, a dubine do 2.0 m. Iskopani materijal se deponuje na 1.0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³. | m³ | 57 | x | 0 | = | 0
c) | Ručni iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.60m, a dubine do 1,2 m. Iskopani materijal se deponuje na 1,0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³. | m³ | 20 | x | 0 | = | 0
d) | Ručni iskop zemlji III kategorije u objektu ispod obijene betonske podne ploče u skučenom prostoru dimenzija 100 x 100 a dubine do 200 cm. Iskopani materijal se iznosi na privremenu deponuje van objekta. Obračun količina je vršen od kote posteljice podne ploče pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³ . | m³ | 2 | x | 0 | = | 0
2.2. | PESAK
| Nabavka, transport i ugradnja peska ispod i iznad vodovodnih i kanalizacionih cevi, u sloju od 10 cm ispod i 10 cm iznad cevi, sa ravnanjem donjeg sloja u projektovanom padu. Pesak mora biti čist, ujednačene granulizacije, bez primesa organskih materija i zbijenosti od 90% Proktora. Obračun je po m³ | m³ | 181 | x | 0 | = | 0
2.3. | ODVOZ MATERIJALA
| Odvoz preostalog materijala iz iskopa kamionima na deponiju koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport i istovar. Obračun je po m³ u samoniklom stanju. | m³ | 363 | x | 0 | = | 0
2.4. | ZATRPAVANJE ROVA TAMPONOM
| Nabavka, transport i zatrpavanje rova mašinskim tanponom krupnoće d =0 - 60 mm, u slojevima debljine od po 30cm, sa mašinskim nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun po m³. | m³ | 183 | x | 0 | = | 0
2.5. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA
| Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm uz nabijanje do prirodne zbijenosti, uz odobrenje nadzornog organa. Obračun je po m³. | m³ | 252 | x | 0 | = | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | [5 empty] | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.1. | ANKER BLOK
| Nabavka materijala i betoniranje anker blokova kod svih čvorova na vodovodnoj mreži u zemlji, prosecne kolicine 0.08 m³/kom. Obračun po komadu urađenog anker bloka. | kom. | 55 | x | 0 | = | 0
3.2. | IZRADA BETONSKOG TEMELJA ZA REVIZIONI ŠAHT
| lzrada armiranobetonskog temelja MB 30, debljine d=0.20 cm za temelj kružnog šahta. Jediničnom cenom obuhvaćena je potrebna oplata, armatura, spravljanje i ugrađivanje betona, na podlozi od šljunka debljine 10 cm, kao i svi ostali troskovi koji terete ovu poziciju. V= 0.2m x 1.8m x 1.8m. Obracun se vrši po kom. | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
3.3. | REVIZIONI SILAZ
a) | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prefabrikovanih prstenova za reviziona okna Ø 1400, debljine zida 150 mm, sa ugrađenlm liveno-gvozdenim penjalicama (DIN V 19555) na međusobnom razmaku od 30 cm, do kote dna gornje ploče. Prstenovi se spajaju cementnim malterom 1:1. Obračun je po kom.
| AB prsten Ø 1400 / 2000 mm | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
3.4. | PROBJANJE OTVORA U OKNU
Probijanje otvora kroz armirano-betonski zid revizionih okana za prolaz cevi profila Ø 100 i 150 mm, sa obradom otvora i zatvarnjem istog betonom. Obračun po komadu
| otvor za prolaz cevi Ø150 | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
| otvor za prolaz cevi Ø100 | kom. | 26 | x | 0 | = | 0
3.5. | GORNJA PLOČA I POKLOPAC REVIZIONOG ŠAHTA
| Nabavka, transport i montafa prefabrikovane armirano ­ betonske gornje ploče: a x b=180 x180 cm, d=20 cm, od betona MB 30, sa ugrađenim liveno-gvozdenim ramom za poklopac. Ploča se postavlja na prethodno nivelisanu vislnu prstenova, ukoliko je neophodno podzidivanje i nivelaciju uraditi radijalnom opekom koju treba omalterisati i spolja i iznutra i izgletovati do cmog sjaja. Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih poklopaca nosivosti 400 KN za reviziona okna. Poklopci su okrugli čistog otvora 600 mm. Montažu i ugradnju poklopca izvesti prema detalju u projektu i uputstvima nadzornog organa. Obračun je po kom | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
3.6. | OTVOR U ARMIRANOBETONSKOM TEMELJNOM ZIDU
a) | Izrada otvora mašinskim putem vidija sečivom u armiranobetonskom temeljnom zidu debljine 60 cm za prolaz vodovodnih cevi do Ø100 po uputstvu nadzornog organa. Sav šut prikupiti, izneti van objekta na privremenu deponiju. U cenu uračunati i odgovarajuće zaptivanje prostora između zidova otvora i instalacije, posle montaže instalacije. Obračun po kom izvedenom otvoru. | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
3.7. | PODBUŠIVANJE ISPOD INTERNE PRUGE
Podbušivanje mašinskim putem na dubini od 1.20 m sa proširenjem otvora ispod interne pruge za potrebe prelaska vodovodnih cevi PE D160 i PE D110 sa predhodnim pripremnim radovima, ručnim iskopom dve radne jame dimenzija 1,50 x 1,0 x 1.50 m. Po završetku podbušivanja i provlačenja vodovodne cevi radne jame zatrpati i nabiti do 90% zbijenosti po Proktoru. U cenu uračunati pored gore navedenih radova i nabavku i provlačenje zaštitne kanalizacione cevi kroz izrađenu bušotinu. Obračun po m' bušotine.
| * podbušivanje za cevi PE D160 | m'. | 3 | x | 0 | = | 0
| * podbušivanje za cevi PE D110 | m'. | 3 | x | 0 | = | 0
3.8. | RUŠENJE PODA
| Rušenje betonske podne ploče dimenzije 100 x 100 cm za montažu vodovodnih cevi, debljine ploče do 20 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje sa betonom MB30. Šut izneti iz objekta, utovariti i transportovati kamionom sa istovarom na deponiju udaljenu do 5.00 km koju odredi nadzorni organ. Obračun je po m³. | m³ | 0.2 | x | 0 | = | 0
3.9. | RUŠENJE BETONSKOG PLATOA
| Rušenje betonskog trotoara širine 60 cm do 80 cm za montažu vodovodnih cevi, debljine ploče do 15 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje sa betonom MB35. Šut utovariti i transportovati kamionom sa istovarom na deponiju udaljenu do 5.00 km koju odredi nadzorni organ. (plato koji se ruši je 180m²) Obračun je po m³. | m³ | 27 | x | 0 | = | 0
3.10. | UGRADNJA ARMATURE
Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, čiščenje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature za vodomerno okno u svemu prema projektu i detaljima armature. Plaća se sve komplet po kg gotove armature bez obzira na profil i vrstu betonskog gvožđa. Obračun po kg.
| B 500 A (MAG 500/360) | kg. | 1040 | x | 0 | = | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: | [5 empty] | 0
VODOVOD I KANALIZACIJA
Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema tehničkim propisima za područje grada Kragujevac, usaglašeni uputstvima za izradu unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima a sve na osnovu odobrenog projekta. Izmene se mogu vršiti samo po odobrenju nadzornog organa. Investitor zadržava pravo izmene pojedinih radova, kao i pravo povećanja ili izostavljanja pojedinih pozicija. U slučaju nepredviđenih naknadnih radova, izvođač je dužan da predhodno podnese nadzornom organu analizu cena, pa tek po odobrenoj ceni da izvrši takve radove. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim količinama, izmerenim na licu mesta, bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po dužnom metru kroz sredinu cevi.
Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, reduciri, etaži, revizije), kao i fiting kod vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi) ne obračunavaju se posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se veći prečnik. Isto tako, sva potrebna probijanja zidova i temelja, kao i dubljenja žljebova za polaganje svih cevi i sva potrebna rabiciranja, zaziđivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju cevi, sve otvore za cevi koje prolaze kroz zidove požarnih sektora zatvoriti vatrootpornom zaptivnom masom na 180 min vatrootpornosti, ne plaćaju se posebno, već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi. Zaptivna masa se ispituje pod SRPS EN 1366-3 standardu. Svaki rad i materijal koji se navode u pojedinim pozicijama ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. Ovaj opšti opis je za svaku poziciju ovog predračuna.
4. | RAZVOD VODOVODA
4.1. | PRIKLJUČAK VODOVODA
Priključenje novoprojektovanog vodovoda na postojeću vodovodnu liniju na postoje ovalni zatvarač . U jediničnu cenu pozicije ulazi zatvaranje vode, pražnjenje cevovoda, crpljenje vode iz rova kao sav potreban rad. Obračun je po kom.
| *priključak PE D110 na Ø100 | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
4.2 | MONTAŽA POLIETILENSKIH FAZONSKIH KOMADA
Nabavka, transport i ugradnja PE fazonskih komada NP 10 bara za čeono varenje. U cenu ulazi i spajanje zavarivanjem. Obračun je po komadu ugrađene fazonerije.
| - PE tuljak D160 sa slobodnom metalnom . prirubnicom Ø150 | kom. | 54 | x | 0 | = | 0
| - PE tuljak D110 sa slobodnom metalnom . prirubnicom Ø100 | kom. | 56 | x | 0 | = | 0
| - PE tuljak D90 sa slobodnom metalnom . prirubnicom Ø80 | kom. | 6 | x | 0 | = | 0
4.3 | MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA
Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih fazonskih komada NP 16 bara prema detaljima iz projekta, zajedno sa zaptivnim i spojnim elementima. Obračun je po komadu montiranog fazonskog dela.
| - T komad Ø150 / Ø150 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - T komad Ø150 / Ø80 | kom. | 9 | x | 0 | = | 0
| - T komad Ø150 / Ø100 | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
| - T komad Ø150 / Ø50 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - T komad Ø100 / Ø100 | kom. | 5 | x | 0 | = | 0
| - T komad Ø100 / Ø50 | kom. | 9 | x | 0 | = | 0
| - TT komad Ø150 / Ø80 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - redukcija FFR komad Ø150 / Ø100 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø150 / 1000 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø150 / 500 | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø150 / 300 | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 1000 | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 800 | kom. | 4 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 700 | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 500 | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 400 | kom. | 4 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 300 | kom. | 7 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø100 / 200 | kom. | 9 | x | 0 | = | 0
| - FF komad Ø80 / 300 | kom. | 21 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø150 / 45.00° | kom. | 9 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø150 / 30.00° | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø150 / 11.25° | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø100 / 45.00° | kom. | 21 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø100 / 30.00° | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - FFK komad Ø100 / 11.25° | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 Q kom Ø150 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 Q kom Ø100 | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 Q kom Ø80 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 sa stopom N kom Ø150 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 sa stopom N kom Ø100 | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
| - luk 90 sa stopom N kom Ø80 | kom. | 11 | x | 0 | = | 0
| - X komad Ø100 | kom. | 4 | x | 0 | = | 0
| - X komad Ø80 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
| - X komad Ø50 / 2" | kom. | 4 | x | 0 | = | 0
| - X komad Ø50 / 3/4" | kom. | 2 | x | 0 | = | 0
| - pocinkovani čep Ø50 | kom. | 8 | x | 0 | = | 0
| - pocinkovani čep Ø20 | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
4.4. | UGRADBENA GARNITURA
| Nabavka , transport i montaža ugradbene garniture koja se sastoji od ventila Ø 80 mm teleskopske šipke i livenogvozdene zaštitne kape. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun po kom da funkioniše. | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
4.5. | OVALNI ZATVARAČ
Nabavka, transport i ugradnja ovalnog zatvarača u vodovodnoj šahti. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po kom.
| Ø 150 mm | kom. | 11 | x | 0 | = | 0
| Ø 100 mm | kom. | 19 | x | 0 | = | 0
4.6. | REGULATOR PRITISKA
Nabavka, transport i ugradnja regulatora pritiska u vodovodnoj šahti. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po kom.
| Ø 150 mm | kom. | 1 | x | 0 | = | 0
4.7. | HDPE VODOVODNE CEVI
b) | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju, mraz, sigurnosni faktor C=1.25, minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Pod montažom se podrazumeva obeležavanje voda, prenos potrebnog materijala, kontrola elemenata za montažu, prenos elemenata do mesta ugradnje i spajanje istih u rovu U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal za prave cevi bez čvorova. Obračun je po m'.
| D 160 mm | m' | 725 | x | 0 | = | 0
| D 110 mm | m' | 790 | x | 0 | = | 0
| D 90 mm | m' | 20 | x | 0 | = | 0
4.8. | PROTIVPOŽARNI NAZEMNI HIDRANT
| Nabavka, transport i montaža spoljnog, nadzemnog požarnog hidranata DN80 sa potrebnim spojnim materijalom, proizvedeni prema SRPS EN 14384. Pri montaži hidranta stopu ubetonirati u anker blok. Hidrant mora imati dve priključne spojke O52-tip"C" i jednu spojku O75-tip"B". Obračun po komadu montiranog, ispitanog i puštenog u rad hidranta. | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
4.9. | PROTIVPOŽARNI ORMAN ZA NADZEMNI HIDRANT
| Nabavka, transport i montaža pored nadzemnog požarnog hidranata na betonskim temeljima samostojećeg ormana, dimenzija 54x108 (142)x18.5 cm sa opremom za nadzemni hidrant: - 2 x crevo trevira O52 mm, L=15m, - 2 x mlaznica O52/O12 mm, - 1 x ključ za nadzemni hidrant, - 2 x ključ- "ABC" i - 1 x ključ-"C". Obračun po komadu montiranog ormana sa standardnom opremom. | kom. | 10 | x | 0 | = | 0
4.10. | ISPITIVANJE NA PROBNI PRITISAK
| Ispitivanje montiranog vodovodnog razvoda na potrebni pritisak od 10 bara, u svemu prema tehnickim propisima i normativima za ovu vrstu radova. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po m'. | m' | 1535 | x | 0 | = | 0
4.11. | DEZINFEKCIJA VODOVODNOG RAZVODA
| Dezinfekcija vodovodnog razvoda u svemu prema tehničkim propisima i normativima za ovu vrstu radova. Dezinfekciju mora vršiti ovlašćena ustanova. Po završenoj dezinfekciji vodovodnu mrežu dobro isprati. Obračun je po m'. | m' | 790 | x | 0 | = | 0
4.12. | NEPREDVIĐENI RADOVI
U slučaju pri izvođenju radova ako se na trasi naiđe na neke postojeće instalacije koje se moraju da zaobiđu.
a) | Nabavka, transport i ugradnja PE fazonskih komada NP 10 bara za čeono varenje. U cenu ulazi i spajanje zavarivanjem. Obračun je po komadu ugrađene fazonerije.
| - PE tuljak D160 sa slobodnom metalnom . prirubnicom Ø150 | kom. | 6 | x | 0 | = | 0
| - PE tuljak D110 sa slobodnom metalnom . prirubnicom Ø100 | kom. | 6 | x | 0 | = | 0
b) | Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih fazonskih komada NP 16 bara prema detaljima iz projekta, zajedno sa zaptivnim i spojnim elementima. Obračun je po kilogramu montiranog fazonskog dela. | kg. | 87 | x | 0 | = | 0
| UKUPNO RAZVOD VODOVODA: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PREDHODNI RADOVI | [5 empty] | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
3. | GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | 0
4. | RAZVOD VODOVODA | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  | din. |  | 0