## TEHNIČKI OPIS

Uz projekat hidrotehničkih instalacija za Sanacija hidrantske mreže, sanitarne i tehničke vode u ulici Kosovska 4b, KO Kragujevac 1, KP broj 7405/176 investitor: ZASTAVA KOVAČNICA AD, Kosovska br. 4b, Kragujevac

- Opšti deo

Adresa objekta:	ul. Kosovska 4b, Kragujevac

U daljem tekstu se daje opis tehničkog rešenja spoljapnjih instalacije vodovoda koje je obrađeno u ovom projektu hidrotehničkih instalacija.

Veza za novoprojektovanu instalaciju uzima se sa postojeće vodovodne instalacije na parceli.

- Vodovod:

Snadbevanjem vodom svih predviđenih točećih mesta za Sanacija hidrantske mreže, sanitarne i tehničke vode se vrši iz gradske mreže preko novoprojektovanog priključka iza vodomera na postojeći priključak vodovodne mreže.

U vodomernom oknu su razdvojene vode na dva dela, na jednom delu su sanitarna i tehnološka a na drugom delu je protivpožarna voda. Razvojene su u vodomernom oknu. Merenje utroška vode se vrši preko postojećeg kombinovanog vodomera.

Postojeći vodomer je smešten u novoprojektovanu šahtu unutar regulacione linije objekta.

Minimalni pritisak u uličnoj vodovodnoj mreži dovoljan je za optimalno snadbevanje svih potrošača sanitarnom i hidrantskom vodom. Zbog većeg pritiska na priključku od 7 bara isprojektovan je regulator pritiska koji reguliše pritisak na priključku na

5 bara.

Protivpožarna voda za ceo objekat se sastoji od unutrašnje i spoljašnje mreže. Spoljašnja mreža ima deset nadzemni hidranata Ø 80 mm za čitav objekat.

Hidrantska mreža je projektovana u skladu sa propisima o zaštiti od požara, tako da je urađen proračun za istovremen rad dva najnepovoljnija zidna hidranta sa protokom vode sa 2 x 2.5 = 5.0 lit/sek i četiri nadzemna hidranta sa protokom vode 5 x 5.0=25.0 lit/sek. Ukopna količina vode za protivpožarnu zaštitu iznosi 30.00l/s.

Hidrantska mreža mora da bude stalno pod pritiskom vode, tako da na najnepovoljnijem hidrantu ima pritisak od ne manje od 2.5 bara pri upotrebi hidranta. Za unutrašnju hidrantsku mrežu upotrebljavaju se cevi sa najmanjim unutrašnjim prečnikom Ø52 mm a za spoljašnji hidrant sa najmanjim unutrašnjim prečnikom

Ø80 mm.

Spoljašnji nadzemni hidranti udaljeni su od objekta NH1=5.80 m, NH2=5.40 m, NH3=5.30 m, NH4=5.40 m, NH5=15.50 m, NH6=20.60 m, NH7=16.60 m, NH8=7.60 m, NH9=13.40 m i NH10=6.80 m.

Rastojanje između postojećih spoljašnjih hidranata je: NH1–NH2=65.30 m,

NH2–NH3=66.75 m, NH3–NH4=67.25 m, NH4–NH5=56.45 m, NH5–NH6=63.50 m,

NH6–NH7=66.40 m, NH7–NH8=69.90 m, NH8–NH9=66.95 m, NH9–NH10=74.80 m,

i NH1–NH10=75.80m. Zadovoljeni su uslovi da su nadzemni hidranti udaljeni od objekta više od 5.0 m i manje od 80m i da su između sebe udaljeni manje od 80 m. U hidrantski orman za nadzemni hidrant su postavljena dva vatrogasna trevir creva nazivnog prečnika 52 mm, sa dve mlaznice prečnika 52 mm, ključ za nadzemni hidrant, ključ ABC i ključ C. Nadzemni hidrant mora zadovoljiti standard

SRPS EN 14384. Orman za nadzemni hidrant je označen oznakom za hidrant ( slovom '' H '' ) i postavljen je pored svakog nadzemnog hidranta.

Radi nesmetanog funkcionisanja i održavanja vodovodne mreže predviđeni su ventili u vodomernom oknu, ventili na svakoj deonici i na svakom odvajanju. Takođe isprojektovan je ventil da se može zatvoriti svaki spoljašnji hidrant posebno.

Potrebna količina vode za ceo objekat od 37.00 l/s se obezbeđuje iz gradske vodovone mreže, za sanitarnu i tehnološku vodu 7.00 l/s i za hidrantsku 30.00 l/s. Hidraulički proračun vodovodne mreže za objekte je rađen je po metodi Brix-a, za istovremen rad svih potrošača na najopterećenijoj vertikali. Objekat se može nesmetano snadbevati sanitarnom i protivpožarnom vodom sa vodovodnog priključka.Vodovodne cevi se postavljaju na dubini od 1.10 m.

Izvođenje radova na montaži vodovodnog razvoda izvršiti u svemu prema detaljima datim u projektu i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova.

Projektovani razvod protivpožarne i sanitarne i tehnološke vode prikazan je na osnovama i aksonomerijskoj šemi mreže.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Momčilo Ivanović

Licenca broj 314 B531 05

## OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA ISPITIVANJE VODOVODNIH INSTALACIJA

1.	INSTALACIJE VODOVODA

Probni pririsak

Probni pritisak na koji treba ispitati instalacije u zgradi treba da je za 5 bara veći od radnog pritiska tj. onog koji je hidrauličkim proračunom dobijen.

Postupak za ispitivanje je sledeći:

Svi otvori na krajevima cevne mreže se zatvore čepovima potom se mreža popuni vodom.Predhodno se na pogodnom mestu montira manometar.Potom se druk pumpom voda sabije sve dok manometar ne pokaže određeni probni pritisak.U slučaju da skazaljka na manometru opada traži se na mreži mesto koje propušta vodu.Neispravno mesto treba popraviti pa ponoviti probu.Kada se cela instalacija završi, izvrši se ponovo proba cele mreže.Za pražnjenje mreže najpogodnije mesto je glavna ispusna slavina vodomera.Pre upotrebe gotovu instalaciju isprati vodom pod pritiskom od stranih tela koja su mogla dospeti u mrežu za vreme radova.Ispiranje vršiti dok se ne dobije sasvim čista voda.

Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo će odabrati izvođač u saglasnosti sa sanitarmom inspekcijom grada kao kontrolu ispiranja i dezinfekciju.Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće od 10-20 mg / l. Doza hlora propisuje ovlašceni predstavnik sanitarne	službe.Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće u granicama od 10-20 mg/l. Smatra se da je dozvoljeno 30-50 mg/l. U konkretnom slučaju dozu propisuje ovlašćeni predstavnik Sanitarne službe koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice.Niža koncentracija ( 10 mg/l ) preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 12-24 sata. Normalno vreme delovanja hlora traje 3-12 sati.

Veće doze hlora upotrebljavaju se kada je poznato da cevovod sadrzi organske materije, koje je nemoguće ukloniti ispitivanjem ili kada je neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme trajanja dezinfekacije treba da iznosi 30-60 minuta.Delovi mreže koje se ne dezinfekuju moraju biti sigurno isključeni od dela mreže koja se dezinfikuje. Odgovorni rukovodilac Sanitarne sluzbe treba da obezbedi zastitu radnika koji rade na dezinfekciji obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pažljivo ne rukuje sa njim.

Odgovorni rukodilac takođe treba da obezbedi (putem javnog obaveštenja i sl.) da ne dođe do toga da neko koristi vodu koja služi za dezinfekciju.Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod treba isprati čistom pijaćom vodom sve dok se ne dobije čista pijaća voda (sa tolerantnom kocentracijom hlora). O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik, koji overava lice pod čijom je kontrolom izvršena dezinfekcija cevovoda.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Momčilo Ivanović Licenca broj 314 B531 05

# NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

sadržaj:

- PREDMER I PREDRAČUN RADOVA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

- DIMENZIONISANJE VODOVODNE MREŽE

VODOVOD I KANALIZACIJA

PREDMER I PREDRAČUN

Sanacija hidrantske mreže, sanitarne i tehničke vode

Investitor: ZASTAVA KOVAČNICA AD, Kosovska br. 4b, Kragujevac

Rbr	OPIS RADOVA	Jed.

mer	Kol.	Cena	Iznos

|  | NAPOMENA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre davanja ponude za rekonstrukciju spoljašnje |  |  |  |  |
|  | vodovodne mreže poželjno je da se obiđe objekat |  |  |  |  |
|  | i sagleda obim i težina posla (ukrštanje sa |  |  |  |  |
|  | postojećim instalacijama, useljenost objekta i sl.). |  |  |  |  |
|  | Naknadne pozicije radova se neće priznavati. |  |  |  |  |
| 1. | PREDHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1 | DEMONTAŽA |  |  |  |  |
| a) | Demontaža postojećih livenogvozdenih komada |  |  |  |  |
|  | da bi se uradio novi priključak na postojeću |  |  |  |  |
|  | vodovodnu mrežu. Termin demntaže tih |  |  |  |  |
|  | livenogvozdenih komada se radi u dogovoru sa |  |  |  |  |
|  | investitorom da se ne bi ugrozila proizvodnja u |  |  |  |  |
|  | objektu. Komade utovariti u kamion i odvesti na |  |  |  |  |
|  | deponiju do 5 km udaljenosti. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom demontiranog |  |  |  |  |
|  | livenogvozedenog komada. | kom. | 25.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| a) | Demontaža postojećih spoljašnjih nadzemnih i |  |  |  |  |
|  | podzemnih hidranata na postojećoj vodovodnoj |  |  |  |  |
|  | mreži. Hidrante utovariti u kamion i odvesti na |  |  |  |  |
|  | deponiju do 5 km udaljenosti. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom demontiranog hidranta. | kom. | 10.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 1.2 | OBELEŽAVANJE TRASE |  |  |  |  |
|  | Iskolčavanje i obeležavanje trase pre početka |  |  |  |  |
|  | radova. Sve instalacije (struja, tt, voda, gas) koje |  |  |  |  |
|  | su na trasi treba posebno obeležiti i signalizirati. |  |  |  |  |
|  | Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen sav |  |  |  |  |
|  | potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m'. | m' | 770.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 1.3 | GEODETSKO SNIMANJE TRASE |  |  |  |  |
|  | Geodetsko snimanje izvedenog stanja pre |  |  |  |  |
|  | zatrpavanja cevovoda sa peskom i zemljom i |  |  |  |  |
|  | izrada elaborata sa upisom u katastar. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m' snimljene trase. | m'. | 1,535.00 x | 0.00 = | 0.00 |

| 1.4 OBELEŽAVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obeležavanje podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije, telefonskih, elektro, gasnih instalacija od strane nadležnih institucija. Obračun poaušalno. | pauš | 0.00 |
| UKUPNO PREDHODNI RADOVI: |  | 0.00 |
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| 2.1 ISKOP ZEMLJE a) Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.60m, a dubine do 1,2 m. Iskopani materijal se deponuje na 1,0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. |  |  |

| m³ | 565.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| m³ | 57.00 x | 0.00 = | 0.00 |

Obračun po m³.

- Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.8 m, a dubine do 2.0 m. Iskopani materijal se deponuje na 1.0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³.

| m³ | 20.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| m³ | 2.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| m³ | 181.00 x | 0.00 = | 0.00 |

Ručni iskop rova u zemlji III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova u svemu prema datom detalju, širina u dnu 0.60m, a dubine do 1,2 m. Iskopani materijal se deponuje na 1,0 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obeležavanje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom ostojanju, grubo planiranje dna, crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova, kao i svi drugi troškovi koji terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote nabijene posteljice trotoara i kolovozne konstrukcije, pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³.

- Ručni iskop zemlji III kategorije u objektu ispod obijene betonske podne ploče u skučenom prostoru dimenzija 100 x 100 a dubine do 200 cm. Iskopani materijal se iznosi na privremenu deponuje van objekta.

Obračun količina je vršen od kote posteljice podne ploče pa do projektovanih kota dna rova. Obračun po m³ .

  - PESAK

Nabavka, transport i ugradnja peska ispod i iznad vodovodnih i kanalizacionih cevi, u sloju od 10 cm ispod i 10 cm iznad cevi, sa ravnanjem donjeg sloja u projektovanom padu. Pesak mora biti čist, ujednačene granulizacije, bez primesa organskih materija i zbijenosti od 90% Proktora.

Obračun je po m³

  - ODVOZ MATERIJALA

Odvoz preostalog materijala iz iskopa kamionima na deponiju koju odredi nadzorni organ.

U jediničnu cenu pozicije ulazi utovar, transport i istovar.

Obračun je po m³ u samoniklom stanju.	m³	363.00 x	0.00 =	0.00

  - ZATRPAVANJE ROVA TAMPONOM

Nabavka, transport i zatrpavanje rova mašinskim tanponom krupnoće d =0 - 60 mm, u slojevima debljine od po 30cm, sa mašinskim nabijanjem do potpune zbijenosti.

Obračun po m³.	m³	183.00 x	0.00 =	0.00

  - ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA

Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm uz nabijanje do prirodne zbijenosti, uz odobrenje nadzornog organa.

| m³ | 252.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.00 |
| kom. | 55.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| kom. | 5.00 x | 0.00 = | 0.00 |

Obračun je po m³.

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

- GRAĐEVINSKI RADOVI

  - ANKER BLOK

Nabavka materijala i betoniranje anker blokova kod svih čvorova na vodovodnoj mreži u zemlji, prosecne kolicine 0.08 m³/kom.

Obračun po komadu urađenog anker bloka.

  - IZRADA BETONSKOG TEMELJA ZA REVIZIONI ŠAHT

lzrada armiranobetonskog temelja MB 30, debljine d=0.20 cm za temelj kružnog šahta. Jediničnom cenom obuhvaćena je potrebna oplata, armatura, spravljanje i ugrađivanje betona, na podlozi od šljunka debljine 10 cm, kao i svi ostali troskovi koji terete ovu poziciju.

V= 0.2m x 1.8m x 1.8m.

Obracun se vrši po kom.

  - REVIZIONI SILAZ

a)	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prefabrikovanih prstenova za reviziona okna

Ø 1400, debljine zida 150 mm, sa ugrađenlm liveno-gvozdenim penjalicama (DIN V 19555) na međusobnom razmaku od 30 cm, do kote dna gornje ploče. Prstenovi se spajaju cementnim malterom 1:1.

Obračun je po kom.

AB prsten Ø 1400 / 2000 mm	kom.	5.00 x	0.00 =	0.00

  - PROBJANJE OTVORA U OKNU

Probijanje otvora kroz armirano-betonski zid revizionih okana za prolaz cevi profila Ø 100 i 150 mm, sa obradom otvora i zatvarnjem istog betonom.

Obračun po komadu

otvor za prolaz cevi Ø150	kom.	10.00 x	0.00 =	0.00

otvor za prolaz cevi Ø100	kom.	26.00 x	0.00 =	0.00

  - GORNJA PLOČA I POKLOPAC REVIZIONOG ŠAHTA

Nabavka, transport i montafa prefabrikovane armirano - betonske gornje ploče:

a x b=180 x180 cm, d=20 cm, od betona MB 30, sa ugrađenim liveno-gvozdenim ramom za poklopac. Ploča se postavlja na prethodno nivelisanu vislnu prstenova, ukoliko je neophodno podzidivanje i nivelaciju uraditi radijalnom opekom koju treba omalterisati i spolja i iznutra i izgletovati do cmog sjaja. Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih poklopaca nosivosti 400 KN za reviziona okna. Poklopci

su okrugli čistog otvora 600 mm. Montažu i ugradnju poklopca izvesti prema detalju u projektu i uputstvima nadzornog organa.

|  | kom. | 5.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. OTVOR U ARMIRANOBETONSKOM TEMELJNOM ZIDU a) Izrada otvora mašinskim putem vidija sečivom u armiranobetonskom temeljnom zidu debljine 60 cm za prolaz vodovodnih cevi do Ø100 po uputstvu nadzornog organa. Sav šut prikupiti, izneti van objekta na privremenu deponiju. U cenu uračunati i odgovarajuće zaptivanje prostora između zidova otvora i instalacije, posle montaže instalacije. Obračun po kom izvedenom otvoru. |  |  |  |  |
|  | kom. | 2.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 3.7. PODBUŠIVANJE ISPOD INTERNE PRUGE |  |  |  |  |
| Podbušivanje mašinskim putem na dubini od 1.20 m sa proširenjem otvora ispod interne pruge za potrebe prelaska vodovodnih cevi PE D160 i PE D110 sa predhodnim pripremnim radovima, ručnim iskopom dve radne jame dimenzija 1,50 x 1,0 x 1.50 m. Po završetku podbušivanja i provlačenja vodovodne cevi radne jame zatrpati i nabiti do 90% zbijenosti po Proktoru. U cenu uračunati pored gore navedenih radova i nabavku i provlačenje zaštitne kanalizacione cevi kroz izrađenu bušotinu. Obračun po m' bušotine. |  |  |  |  |
| * podbušivanje za cevi PE D160 | m'. | 3.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| * podbušivanje za cevi PE D110 | m'. | 3.00 x | 0.00 = | 0.00 |

Obračun je po kom

3.8. RUŠENJE PODA

Rušenje betonske podne ploče dimenzije 100 x 100 cm za montažu vodovodnih cevi, debljine ploče do 20 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje sa betonom MB30. Šut izneti iz objekta, utovariti i transportovati kamionom sa istovarom na deponiju udaljenu do 5.00 km koju odredi nadzorni organ.

| m³ | 0.20 x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| m³ | 27.00 x | 0.00 = | 0.00 |

Obračun je po m³.

3.9. RUŠENJE BETONSKOG PLATOA

Rušenje betonskog trotoara širine 60 cm do 80 cm za montažu vodovodnih cevi, debljine ploče do 15 cm sa vraćanjem u prvobitno stanje sa betonom MB35. Šut utovariti i transportovati kamionom sa istovarom na deponiju udaljenu do

5.00 km koju odredi nadzorni organ. (plato koji se ruši je 180m²)

Obračun je po m³.

| 3.10. UGRADNJA ARMATURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, čiščenje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature za vodomerno okno u svemu prema projektu i detaljima armature. Plaća se sve komplet po kg gotove armature bez obzira na profil i vrstu betonskog gvožđa. Obračun po kg. |  |  |  |  |
| B 500 A (MAG 500/360) | kg. | 1040 x | 0.00 = | 0.00 |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0.00 |

VODOVOD I KANALIZACIJA

Celokupna kanalizacija i vodovod moraju biti izvedeni prema tehničkim propisima za područje grada Kragujevac, usaglašeni uputstvima za izradu unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima a sve na osnovu odobrenog projekta. Izmene se mogu vršiti samo po odobrenju nadzornog organa. Investitor zadržava pravo izmene pojedinih radova, kao i pravo povećanja ili izostavljanja pojedinih pozicija. U slučaju nepredviđenih naknadnih radova, izvođač je dužan da predhodno podnese nadzornom organu analizu cena, pa tek po odobrenoj ceni da izvrši takve radove. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim količinama, izmerenim na licu mesta, bez obzira na količine u predmeru. Sve kanalizacione i vodovodne cevi izmeriće se po dužnom metru kroz sredinu cevi.

Svi fazonski delovi kod kanalizacije (lukovi, reduciri, etaži, revizije), kao i fiting kod vodovoda (kolena, lukovi, reduciri, T-komadi) ne obračunavaju se posebno, već se mere i obračunavaju kao prave cevi. Kod reducir delova obračunava se veći prečnik. Isto tako, sva potrebna probijanja zidova i temelja, kao i dubljenja žljebova za polaganje svih cevi i sva potrebna rabiciranja, zaziđivanja, krpljenja i malterisanja po izvršenom polaganju cevi, sve otvore za cevi koje prolaze kroz zidove požarnih sektora zatvoriti vatrootpornom zaptivnom masom na 180 min vatrootpornosti, ne plaćaju se posebno, već moraju biti obuhvaćeni cenom dužnog metra cevi. Zaptivna masa se ispituje pod SRPS EN 1366-3 standardu. Svaki rad i materijal koji se navode u pojedinim pozicijama ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni cenom dotične pozicije, kao i sve ostale dažbine. Ovaj opšti opis je za svaku poziciju ovog predračuna.

| 4. | RAZVOD VODOVODA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | PRIKLJUČAK VODOVODA Priključenje novoprojektovanog vodovoda na postojeću vodovodnu liniju na postoje ovalni zatvarač . U jediničnu cenu pozicije ulazi zatvaranje vode, pražnjenje cevovoda, crpljenje vode iz rova kao sav potreban rad. Obračun je po kom. |  |  |  |  |
|  | *priključak PE D110 na Ø100 | kom. | 5.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.2 | MONTAŽA POLIETILENSKIH FAZONSKIH KOMADA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja PE fazonskih komada NP 10 bara za čeono varenje. U cenu ulazi i spajanje zavarivanjem. Obračun je po komadu ugrađene fazonerije. - PE tuljak D160 sa slobodnom metalnom prirubnicom Ø150 | kom. | 54.00 x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - PE tuljak D110 sa slobodnom metalnom prirubnicom Ø100 | kom. | 56.00 x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - PE tuljak D90 sa slobodnom metalnom prirubnicom Ø80 | kom. | 6.00 x | 0.00 = | 0.00 |

| 4.3 | MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih fazonskih komada NP 16 bara prema detaljima iz projekta, zajedno sa zaptivnim i spojnim elementima. Obračun je po komadu montiranog fazonskog dela. - T komad Ø150 / Ø150 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - T komad Ø150 / Ø80 | kom. | 9.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - T komad Ø150 / Ø100 | kom. | 5.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - T komad Ø150 / Ø50 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - T komad Ø100 / Ø100 | kom. | 5.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - T komad Ø100 / Ø50 | kom. | 9.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - TT komad Ø150 / Ø80 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - redukcija FFR komad Ø150 / Ø100 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø150 / 1000 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø150 / 500 | kom. | 10.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø150 / 300 | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 1000 | kom. | 10.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 800 | kom. | 4.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 700 | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 500 | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 400 | kom. | 4.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 300 | kom. | 7.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø100 / 200 | kom. | 9.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FF komad Ø80 / 300 | kom. | 21.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø150 / 45.00° | kom. | 9.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø150 / 30.00° | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø150 / 11.25° | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø100 / 45.00° | kom. | 21.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø100 / 30.00° | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - FFK komad Ø100 / 11.25° | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 Q kom Ø150 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 Q kom Ø100 | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 Q kom Ø80 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 sa stopom N kom Ø150 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 sa stopom N kom Ø100 | kom. | 10.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - luk 90 sa stopom N kom Ø80 | kom. | 11.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - X komad Ø100 | kom. | 4.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - X komad Ø80 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - X komad Ø50 / 2" | kom. | 4.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - X komad Ø50 / 3/4" | kom. | 2.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - pocinkovani čep Ø50 | kom. | 8.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
|  | - pocinkovani čep Ø20 | kom. | 1.00 | x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.4. | UGRADBENA GARNITURA Nabavka , transport i montaža ugradbene garniture koja se sastoji od ventila Ø 80 mm teleskopske šipke i livenogvozdene zaštitne kape. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. |  |  |  |  |  |

Obračun po kom da funkioniše.	kom.	10.00 x	0.00 =	0.00

| 4.5. OVALNI ZATVARAČ Nabavka, transport i ugradnja ovalnog zatvarača u vodovodnoj šahti. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po kom. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø 150 mm | kom. | 11.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| Ø 100 mm | kom. | 19.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.6. REGULATOR PRITISKA Nabavka, transport i ugradnja regulatora pritiska u vodovodnoj šahti. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po kom. |  |  |  |  |
| Ø 150 mm | kom. | 1.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.7. HDPE VODOVODNE CEVI b) Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene projektom. Cevi su predviđene za radni pritisak PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju, mraz, sigurnosni faktor C=1.25, minimalna vrednost SDR 17, PN 10 pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Pod montažom se podrazumeva obeležavanje voda, prenos potrebnog materijala, kontrola elemenata za montažu, prenos elemenata do mesta ugradnje i spajanje istih u rovu U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal za prave cevi bez čvorova. Obračun je po m'. |  |  |  |  |
| D 160 mm | m' | 725.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| D 110 mm | m' | 790.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| D 90 mm | m' | 20.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.8. PROTIVPOŽARNI NAZEMNI HIDRANT Nabavka, transport i montaža spoljnog, nadzemnog požarnog hidranata DN80 sa potrebnim spojnim materijalom, proizvedeni prema SRPS EN 14384. Pri montaži hidranta stopu ubetonirati u anker blok. Hidrant mora imati dve priključne spojke O52-tip"C" i jednu spojku O75-tip"B". Obračun po komadu montiranog, ispitanog i puštenog u rad hidranta. |  |  |  |  |
|  | kom. | 10.00 x | 0.00 = | 0.00 |

| 4.9. | PROTIVPOŽARNI ORMAN ZA NADZEMNI HIDRANT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nabavka, transport i montaža pored nadzemnog požarnog hidranata na betonskim temeljima samostojećeg ormana, dimenzija 54x108 (142)x18.5 cm sa opremom za nadzemni hidrant: - 2 x crevo trevira O52 mm, L=15m, - 2 x mlaznica O52/O12 mm, - 1 x ključ za nadzemni hidrant, - 2 x ključ- "ABC" i - 1 x ključ-"C". Obračun po komadu montiranog ormana sa standardnom opremom. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 10.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.10. ISPITIVANJE NA PROBNI PRITISAK Ispitivanje montiranog vodovodnog razvoda na potrebni pritisak od 10 bara, u svemu prema tehnickim propisima i normativima za ovu vrstu radova. U jedinicnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun je po m'. |  | m' | 1,535.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| 4.11. DEZINFEKCIJA VODOVODNOG |  |  |  |  |  |
| RAZVODA Dezinfekcija vodovodnog razvoda u svemu prema tehničkim propisima i normativima za ovu vrstu radova. Dezinfekciju mora vršiti ovlašćena ustanova. Po završenoj dezinfekciji vodovodnu mrežu dobro isprati. Obračun je po m'. |  | m' | 790.00 x | 0.00 = | 0.00 |

4.12. NEPREDVIĐENI RADOVI

U slučaju pri izvođenju radova ako se na trasi naiđe na neke postojeće instalacije koje se moraju da zaobiđu.

| a) Nabavka, transport i ugradnja PE fazonskih |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komada NP 10 bara za čeono varenje. U cenu |  |  |  |  |
| ulazi i spajanje zavarivanjem. |  |  |  |  |
| Obračun je po komadu ugrađene fazonerije. |  |  |  |  |
| - PE tuljak D160 sa slobodnom metalnom |  |  |  |  |
| prirubnicom Ø150 | kom. | 6.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| - PE tuljak D110 sa slobodnom metalnom |  |  |  |  |
| prirubnicom Ø100 | kom. | 6.00 x | 0.00 = | 0.00 |

| b) Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fazonskih komada NP 16 bara prema detaljima iz |  |  |  |  |
| projekta, zajedno sa zaptivnim i spojnim |  |  |  |  |
| elementima. |  |  |  |  |
| Obračun je po kilogramu montiranog fazonskog |  |  |  |  |
| dela. | kg. | 87.00 x | 0.00 = | 0.00 |
| UKUPNO RAZVOD VODOVODA: |  |  |  | 0.00 |

REKAPITULACIJA:

| 1. PREDHODNI RADOVI |  | 0.00 |
| --- | --- | --- |
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  | 0.00 |
| 3. GRAĐEVINSKI RADOVI |  | 0.00 |
| 4. RAZVOD VODOVODA |  | 0.00 |
| UKUPNO: | din. | 0.00 |

DIMENZIONISANJE VODOVODNE MREŽE SANITARNA I TEHNOLOŠKA VODA: 7.00 l/sek PROTIVPOŽARNA VODA ZA ZIDNE HIDRANTE: 5.00 l/sek.

PROTIVPOŽARNA VODA ZA SPOLJAŠNJE HIDRANTE: 25.00 l/sek.

a) PROTIVPOŽARNA VODA ZA SPOLJAŠNJU MREŽU

krak 1

| DEONICA | L | Q | ND | DU | v | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | l/s | mm | mm | m/s | m | m |
| A - B | 65,70 | 4,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,2882 | 0,0008 | 0,05 |
| B - C | 64,75 | 9,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,6084 | 0,0035 | 0,23 |
| C - Č | 220,60 | 14,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,9286 | 0,0082 | 1,81 |
| Č - M | 5,00 | 30,0000 | 141,0 | PE D160 | 1,9213 | 0,0351 | 0,18 |
| ukupno: |  |  |  |  |  |  | 2,26 |

krak 2

| DEONICA | L | Q | ND | DU | v | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | l/s | mm | mm | m/s | m | m |
| A - E | 13,20 | 0,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,0320 | 0,0000 | 0,00 |
| E - F | 74,35 | 5,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,3522 | 0,0012 | 0,09 |
| F - G | 67,60 | 10,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,6725 | 0,0043 | 0,29 |
| G - Č | 182,40 | 15,5000 | 141,0 | PE D160 | 0,9927 | 0,0094 | 1,71 |
| Č - M | 5,00 | 30,0000 | 141,0 | PE D160 | 1,9213 | 0,0351 | 0,18 |
| ukupno: |  |  |  |  |  |  | 2,26 |

Gubitak na geodetskoj visini	3.90 m.

Gubitak na priključku	5.00 m.

Gubitak od otpora u mreži	2.30 m.

Ukupni gubitci	11.20 m.

Pritisak na priključku	50.00 m.

Raspoloživi pritisak na najnepo-

voljnijem hidrantu	38.80 m.

Neophodan nadpritisak na najnepovoljnijem hidrantu	25.00 m.

Slobodan nadpritisak	13.80 mWS.

ODGOVORNI PROJEKTANT

Momčilo Ivanović

Licenca broj 314 B531 05